Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim

Raport w sprawie stwierdzonych braków przydatności wody 
do spożycia przez ludzi wraz z oceną jakości wody, dostarczanej 
w systemie zbiorowym na terenie województwa lubuskiego w 2014r.

(stan na dzień 18 września 2014r.)

- Główne akty prawne w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

- ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858 z późn. zm.):

Art. 3. 1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.

Art. 5. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych (…) do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody (…) 
w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody (…).

1a. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody.

Art. 12. 1. Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi.

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.):

§4. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w ramach kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obejmuje:

- prowadzenie badań jakości wody:

c)  każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej pogorszenie;

2)   niezwłoczne informowanie właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego o pogorszeniu jakości wody do tego stopnia, że woda nie odpowiada wymaganiom (…)

§ 12. 7. W ramach monitoringu jakości wody właściwy państwowy powiatowy (…) inspektor sanitarny:

- pobiera próbki wody do badań;

2)   wykonuje badania wody; (…)

4)   pozyskuje od przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wyniki badań jakości wody przeprowadzonych 
w ramach kontroli wewnętrznej;

7)   informuje właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o jakości wody na nadzorowanym terenie.

- Liczba wydanych przez Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa lubuskiego decyzji stwierdzających okresowy brak przydatności wody 
do spożycia przez ludzi w latach 2009 – 2014:

Decyzje Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa lubuskiego stwierdzające brak przydatności wody do spożycia przez ludzi na terenie województwa w 2014 r. ujęto w załączniku nr 1, a aktualną sytuację w tej sprawie w załącznikach nr 2, 3 i 4. W związku z powyższym w 2013 r. skierowano 3 wnioski do Prokuratury, a w 2014r. nałożono 2 mandaty karne na łączna kwotę 600 zł.

- Liczba nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa lubuskiego urządzeń służących do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, z uwzględnieniem stwierdzonych braków przydatności wody oraz obowiązujących warunkowych przydatności wody:

| Urządzenia służące do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia | Według ewidencji (stan na dzień 31 XII 2013 r.) | Dla których stwierdzono brak przydatności wody do spożycia przez ludzi w 2014 r. (stan na dzień 18.IX.2014 r.) |
| --- | --- | --- |
| 1/ wodociągi publiczne o produkcji [m3/d] |  |  |
| ogółem | 406 | 15 (3,7%) |
| ≤100 | 255 | 14 (5,5%) |
| 101 – 1000 | 129 | 1 (0,8%) |
| 1001 – 10 000 | 20 | 0 |
| 10 001 – 100 000 | 2 | 0 |
| 2/ inne podmioty zaopatrujące w wodę | 183 | 3 (1,7%) |

- Liczba ludności województwa lubuskiego korzystającej ze zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę w stosunku do liczby ludności zaopatrywanej z urządzeń, dla których stwierdzono okresowy brak przydatności wody do spożycia i obowiązuje warunkowa przydatność wody:

Ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia w województwie lubuskim korzysta 980 987 (96%) Lubuszan, 
w tym narażonych okresowo na spożycie wody stwarzającej bezpośrednie zagrożenie zdrowotne było 8044 (0,8%) osób, natomiast 
z wody warunkowo dopuszczonej do spożycia – 58 420 (6%) osób. Informację dotyczącą liczby ludności zaopatrywanych w wodę 
z poszczególnych urządzeń wodnych oraz liczby dni w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia ujęto w tabeli nr 1.

Tabela nr 1:

| Informacja dotycząca liczby ludności zaopatrywanych w wodę, z poszczególnych urządzeń wodnych oraz liczba dni, w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Powiat | Gmina | Urządzenia służące do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia | Liczba osób zaopatrywanych w wodę do spożycia | Liczba dni, w których obowiązywał brak przydatności wody do spożycia | Gospodarka ściekowa/ pobranie próbek wody |
| strzelecko - drezdenecki | Strzelce Krajeńskie | wodociąg publiczny Gilów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich | 194 | 19 | gospodarka ściekowa/ nadzór sanitarny |
| strzelecko - drezdenecki | Dobiegniew | wodociąg publiczny Słowin Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o. w Dobiegniewie | 419 | 7 |  |
| sulęciński | Torzym | wodociąg publiczny Wystok Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu | 375 | 8 | gospodarka ściekowa/ kontrola wewnętrzna |
| sulęciński | Sulęcin | wodociąg publiczny Glisno - Kolonia Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin | 20 | 13 | gospodarka ściekowa/ nadzór sanitarny |
| międzyrzecki | Bledzew | wodociąg publiczny Chycina Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie | 132 | 3 |  |
| międzyrzecki | Skwierzyna | wodociąg publiczny Pola Międzyrzeckie - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skwierzynie | 138 | 12 | gospodarka ściekowa/ kontrola wewnętrzna |
| świebodziński | Zbąszynek | wodociąg publiczny Samsonki Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynku | 34 | 2 | gospodarka ściekowa/ kontrola wewnętrzna |
| świebodziński | Łagów | wodociąg publiczny Toporów Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie | 815 | 2 |  |
| świebodziński | Łagów | wodociąg publiczny Sieniawa Gmina Łagów | 650 | 5 |  |
| nowosolski | Kożuchów | wodociąg publiczny Lasocin Przedsiębiorstwo Usług USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie | 1382 | od 11 września 2014r. nadal obowiązuje |  |
| słubicki | Górzyca | wodociąg publiczny Żabczyn Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy | 11 | od 20 czerwca 2014r. nadal obowiązuje |  |
| słubicki | Rzepin | wodociąg publiczny Lubiechnia Wielka- Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne "EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie | 299 | 29 | gospodarka ściekowa/ kontrola wewnętrzna |
| słubicki | Górzyca | ujęcie wody Stacji PKP w Laskach Lubuskich PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu | 10 | od 28 sierpnia 2014r. nadal obowiązuje |  |
| zielonogórski | Czerwieńsk | ujęcie wody PKP Czerwieńsk Pomak Sp. z o.o.w Czerwieńsku | 350 | 10 |  |
| krośnieński | Gubin | ujęcie wody Zakładu Rolnego w Sieńsku Zakład Rolny w Sieńsku | 70 | od 05 września 2014r. nadal obowiązuje |  |
| żarski | m. Żary | wodociąg publiczny Żary Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach | 1900 | 7 |  |
| gorzowski | Lubiszyn | wodociąg publiczny Gajewo Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie | 542 | 7 |  |
| krośnieński | Dąbie | wodociąg publiczny Łagów Gmina Dąbie | 703 | 6 |  |

- Liczba pobranych próbek wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

W ramach realizowanego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi na terenie województwa lubuskiego pobrano: 1465 próbek wody – z tego zakwestionowano 229 (15,6%) [w 2013r. pobrano 1843 próbki wody, w tym 266 (14%) zakwestionowano].

Próbki wody kwestionowano z powodu stwierdzenia przekroczeń najwyższych dopuszczalnych wartości określonych dla parametrów mikrobiologicznych (głównie bakterie grupy coli) oraz fizykochemicznych i organoleptycznych (przede wszystkim mangan, żelazo, mętność i barwa) jakości wody.

- Wykaz wodociągów publicznych/indywidualnych ujęć wody, w których Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni województwa lubuskiego stwierdzili w 2014r. brak przydatności wody do spożycia przez ludzi:

- Liczba stwierdzonych braków przydatności wody do spożycia w oparciu o wyniki wykonane w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego – 10 (załącznik nr 5):

- Liczba stwierdzonych braków przydatności wody do spożycia w oparciu o wyniki wykonane w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej przez producentów wody – 9 (załącznik nr 6):

- Przyczyny zanieczyszczenia w stwierdzonych brakach przydatności wody do spożycia przez ludzi na terenie województwa lubuskiego w 2014 r. – według przyjętego katalogu zanieczyszczenia wody:

- awaria urządzenia do pobierania wody – 1 (	załącznik nr 7)

- wodociąg publiczny Żary przy ul. Zawiszy Czarnego (awaria elementu urządzenia do podawania wody ze studni) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- awaria urządzenia do uzdatniania wody – 3 (załącznik nr 8)

- wodociąg publiczny Słowin (wykonane prace w stacji uzdatniania wody, tj. wymiana zbiornika filtracyjnego wraz ze złożem) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody w związku z awarią;

- wodociąg publiczny Sieniawa (awaria instalacji do uzdatniania wody) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- wodociąg publiczny Żabczyn (nieskuteczny proces uzdatniania wody) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- nieprawidłowości w wymianie złoża filtracyjnego – 2 (załącznik nr 9)

- wodociąg publiczny Chycina (wymiana złoża filtracyjnego w stacji uzdatniania wody) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- wodociąg publiczny Toporów (niewłaściwe przeprowadzenie płukania odżelaziacza) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- zanieczyszczenie studni – 6 (załącznik nr 10)

- wodociąg publiczny Gilów (odprowadzanie nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego w bezpośrednie sąsiedztwo ujęcia wody) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- wodociąg publiczny Wystok (niewłaściwa gospodarka nieczystościami płynnymi – zaopatrywane miejscowości w wodę nie są skanalizowane) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem (2x);

- wodociąg publiczny Glisno – Kolonia (niewłaściwa gospodarka ściekowa – miejscowość nie jest skanalizowana) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- wodociąg publiczny Pola Międzyrzeckie (niewłaściwa gospodarka nieczystościami płynnymi – osiedle nie jest skanalizowane) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- wodociąg publiczny Samsonki (niewłaściwa gospodarka nieczystościami płynnymi w tej miejscowości, która nie jest skanalizowana) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- wodociąg publiczny Lubiechnia Wielka (niewłaściwa gospodarka ściekowa w tej miejscowości, która nie jest skanalizowana) – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem;

- dłuższa przerwa w dostawie energii elektrycznej – 1 (załącznik nr 11)

- wodociąg publiczny Pola Międzyrzeckie – woda pobrana w ramach kontroli wewnętrznej producenta wody, zgodnie z przyjętym harmonogramem (druga przyczyna);

- brak przeglądu i konserwacji urządzeń wodnych – 1 (załącznik nr 12)

- wodociąg publiczny Gajewo (pośredniej przyczyny zaistniałego zdarzenia można doszukiwać się w braku kompleksowych remontów oraz modernizacji urządzeń wodociągowych i sieci wodociągowej, w tym złóż filtracyjnych, które nie były wymieniane od momentu powstania hydroforni, tj. od 2000 r.) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- inne – 3 (załącznik nr 13)

- indywidualne ujęcie wody PKP Czerwieńsk (prawdopodobnie samoistne oberwanie się biofilmu w sieci wodociągowej) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- wodociąg publiczny Lasocin – (prawdopodobnie samoistne oberwanie się biofilmu w sieci wodociągowej) – – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- indywidualne ujęcie wody Zakładu Rolnego w Sieńsku (prawdopodobnie samoistne oberwanie się biofilmu w sieci wodociągowej) – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego.

Nie ustalono przyczyny zanieczyszczenia wody w 2 urządzeniach wodnych:

- wodociąg publiczny Łagów – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego;

- indywidualne ujęcie wody Stacji PKP w Laskach Lubuskich – woda pobrana w ramach nadzoru sanitarnego.

Podsumowanie:

Jako pozytywne należy postrzegać m.in. to, że wzrasta świadomość producentów wody, którzy realizują kontrolę wewnętrzną 
w zakresie badań jakości wody. Problemem pozostaje nierozwiązana gospodarka ściekowa w wielu miejscowościach – brak kanalizacji, która stanowi najczęstszą przyczynę zanieczyszczenia ujęcia wody.

Ponadto przestarzała i niemodernizowana infrastruktura wodociągowa generuje problemy z utrzymaniem właściwej jakości wody.

Powyższe problemy stanowią wyzwanie dla wójtów i burmistrzów, którzy w planach rozwojowych gmin winni umieścić modernizację ujęć wody i sieci wodociągowych oraz docelowo skanalizować całą gminę.

Tylko równowaga między zwodociągowaniem i skanalizowaniem miejscowości jest gwarantem, że ujęcia wody nie będą zanieczyszczane.

Dziękuję za uwagę!